PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

ZADANIE:              BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZYSTANI JACHTOWEJ

ZAMAWIAJĄCY:     AKADEMICKI KLUB MORSKI W GDAŃSKU

ul. Stogi 18

80 – 642 Gdańsk

Nazwa zamównienia wg CPV:

GRUPA               45300000-3      Roboty instalacyjne elektryczne w budynkach

KLASA                45310000-3      Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIA       45311000-0      Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych

45312000-2     Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6     Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

71320000-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

OPRACOWANIE: mgr inż. Radosław Pietrzak

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego:

1. CZĘŚĆ OPISOWA

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1.    Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „ Budowa zespołu budynków przystani jachtowej w Gdańsku Krakowiec – Górki Zachodnie”.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej oraz wykonanie robót w oparciu o wykonany projekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ( Dz. U. Z dnia 16 września 2004 r.) oraz Prawa Budowlanego i wykonanie robót w branży elektrycznej w zakresie:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku przystani

- opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji elektrycznej oświetlenia terenu oraz drogi dojazdowej, parkingi

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania punktów energetycznych dla nowych pomostów pływających

- opracowanie dokumentacji monitoringu terenu zewnętrznego

- opracowanie dokumentacji teletechnicznej dla budynku przystani jachtowej

- opracowanie dokumentacji projektowej rozdzielni głównej obiektu

- opracowanie przedmiaru robót dla inwestycji

- opracowanie kosztorysu

- przeprowadzenie wszelkich badań, pomiarów oraz przygotowanie wszelakich dokumentów
związanych z odbiorem robót , w tym dokumentacji powykonawczej

- opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót

Opracowania projektowe realizować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
Uzyskać wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia.

Wykonanie robót elektrycznych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznej.
Realizacja powyższego zakresu powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w instrukcji dla Wykonawców oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Charakterystyczne parametry

Istniejące budynki przystani – budynek sanitarny, magazyny

Istniejące pomosty –

OPIS TECHNICZNY

Zasilanie

Zasilanie obiektów na przystani jachtowej odbywać się będzie z istniejącej stacji transformatorowej przy granicy działki. Z w/w stacji należy wykonać linię kablową niskiego napięcia po terenie Inwestora do złącza kablowego przy budynku a później do rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w budynku. Wyposażenie złącza jak i RG zgodnie z projektem PB, PW oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Energa Operator w Gdańsku.

Przejścia kabli zasilających pod drogami i na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym projektować w przepustach z rur PVC o przekroju min. 100mm. Przy przejściach pod drogami należy uwzględnić zapas przepustów w stosunku n+1.

Budynek przystani

Celem opracowania jest opis rozbudowy i przebudowy przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich – w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

W budynku przystani należy zaprojektować oświetlenie energooszczędne z oprawami ze źródłami światła typu LED. Jako dodatkowe odnawialne źródło energii należy rozpatrzyć montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu.

Na potrzeby zasilania odbiorów w budynku oraz urządzeń technologii należy zaprojektować gniazda 1-fazowe zasilane z nowej rozdzielnicy obiektu. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynku przystani należy zaprojektować okablowanie strukturalne LAN oraz monitoring wewnętrzny. Do wykonania instalacji teletechnicznych stosować należy kable oraz patchcordy UTP kat. 6.

W budynku należy zaprojektować instalację uziemiającą i odgromową.

Wewnątrz budynku należy układać przewody elektryczne w korytach kablowych lub podtynkowo. W instalacjach wewnętrznych należy zastosować odpowiednie przewody, przystosowane do ich środowiska pracy.

Oświetlenie terenu

Na terenie objętym Inwestycją należy zaprojektować oświetlenie terenu:

- drogi dojazdowej

- obszaru w pobliżu pomostów

- obszaru parkingów

Należy zastosować oprawy oświetlenia zewnętrznego typu LED montowane na słupach okrągłych ocynkowanych, o różnych wysokościach w zależności od lokalizacji słupa, które montowane będą na prefabrykowanych fundamentach. Sieć należy projektować kablami typu YKY 1kV o przekroju wynikającym z obciążenia opisanego w projekcie PB, PW. Pomiędzy słupami oświetleniowymi zaprojektować instalację uziemiającą z płaskownika o wymiarach min. FeZn 30x4. Ostatnie słupy z danego obwodu zasilającego należy uziemić prętami FeZn min. długości 3m w celu uzyskania wymaganej normatywnie rezystancji.

Jako dodatkowe odnawialne źródło energii należy rozpatrzyć montaż ogniw fotowoltaicznych lub oprawy typy hybryda.

Zestawy energetyczne na pomostach

Celem zapewnienia dystrybucji energii elektrycznej na pomostach należy zaprojektować zestawy gniazdowe, zgodnie z wytycznymi Inwestora, które zasilić należy z rozdzielnicy głównej w budynku przystani.

Zamawiający wymaga aby rozwiązanie zostało oparte o instalację słupków energetycznych, zapewniających użytkownikom obiektu jachtowego dostęp do energii elektrycznej (230V – 400V).

Zamawiający wymaga aby pobory energii elektrycznej na pomostach zostały wyposażone w liczniki elektroniczne pobranej energii.

System dozorowy

System dozorowy należy zaprojektować w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie monitorowania terenu zewnętrznego i obszaru wewnątrz budynku. Trasy kablowe powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający skupienie wszystkich sygnałów przekazywanych przez kamery w projektowanym miejscu z monitoringiem (podglądem na monitorze). Kable światłowodowe do kanalizacji technicznej – kable OTK zewnętrzne muszą być przeznaczone do stosowania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej. Powłoka kabla musi być odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz na korozje naprężeniową. Kable muszę być w pełni dielektryczne, odporne na zakłócenia elektroenergetyczne oraz zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetrację wody.

W fazie projektowania należy konsultować projekt z ZAMAWIAJACYM.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Opracowaną dokumentację instalacji elektrycznej  Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu. Opracowania projektowe powinny być wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  i posiadać wymagane uzgodnienia ( zgłoszenia).

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Rozbudowa oraz budowa instalacji elektrycznej w budynku przystani jachtowej oraz na terenie zewnętrznym  ma zwiększyć funkcjonalność Akademickiego Klubu Morskiego.

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać:
 - instalację elektryczną należy wykonać w oparciu o nowe rzuty pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu
 - projekty należy uzgodnić z inwestorem ( zamawiającym).
 - uzgodnione i zatwierdzone opracowanie projektów budowlanych instalacji elektrycznej będą podstawą do opracowania projektów wykonawczych.

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentację należy opracować w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej w zakresie:

- rzuty budynku z instalacjami elektrycznymi wraz z oprzewodowaniem

- plan zagospodarowania terenu w zakresie instalacji elektrycznej

- schemat rozdzielni

- zestawienie materiałów

- szczegółowy opis techniczny, opis przyjętych rozwiązań technicznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych, opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (DzU. Nr. 130 poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz na podstawie norm.

Karta tytułowa ( strona) dokumentacji, przedmiaru i kosztorysu musi zawierać : nazwę zamówienia,
w zależności od zakresu robót nazwy i kody, adres obiektu, nazwę i adres zamawiającego i datę
opracowania.

Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym wraz z niezbędnymi obliczeniami jednostek przedmiarowych.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
projektu oraz sztuką budowlaną.

Wymagania ogólne

Wykonawca dokumentacji jest odpowiedzialny za jakość wykonanych opracowań, a projekt powinien wskazywać jednoznacznie bezpieczne wykonanie wszelkich czynności na obiekcie oraz metody użyte przy układaniu instalacji elektrycznej i teletechnicznej i  ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
Stosując się do wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) montaż opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego

b) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

c) montaż zestawów energetycznych na pomostach

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) porażeniem prądem

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót przy instalacji elektrycznej
i teletechnicznej.
Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:
- rozwiązania projektowane zawarte w projekcie technicznym, wykonawczym i Specyfikacjach
Technicznych
- stosowane gotowe wyroby montażowe instalacyjne, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i
specyfikacjami technicznymi,

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór dokumentacji projektowej,
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny, tj. po okresie przeglądu
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu

- dokumentację powykonawczą

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała:
-deklaracje zgodności wbudowanych materiałów ( atesty, certyfikaty,gwarancje)
-dziennik budowy
-oświadczenie kierownika budowy( branży elektrycznej)o zakończeniu robót
-oświadczenie kierownika budowy o atestach na wbudowane materiały
- zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót i inspektora nadzoru

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wymagania dotyczące opracowań projektowych i materiałów
	Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem
i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Wyroby instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania instalacji elektrycznej i teletechnicznej, mają spełniać wymagania polskich przepisów a wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót
instalacyjnych oraz dokonania odbioru zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej
do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Wymagania szczegółowe
W odniesieniu do wykonania
Projekty budowlane wykonać zgodnie z :
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.)
- Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 81 z 1990 r.)
- Polską Normą ( PN-84/E – 02033 – oświetlenie wnętrz budynków publicznych )

              - CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117)

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych,
stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności:

- wyniki niezbędnych badań i pomiarów dla wymienionych w opracowaniu instalacji i urządzeń.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156
poz. 1118 z późn. zmianami);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881);