PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

ZADANIE:              BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZYSTANI JACHTOWEJ

ZAMAWIAJĄCY:     AKADEMICKI KLUB MORSKI W GDAŃSKU

ul. Stogi 18

80 – 642 Gdańsk

opracowanie

mgr. Adam Spisak

Nazwa zamównienia wg CPV:

II. Kody według wspólnego słownika zamówień (CPV )

| 71000000-8 | USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE |  |
| --- | --- | --- |
| 71300000-1 | USŁUGI INŻYNIERYJNE |  |
| 71540000-9 | USŁUGI NADZORU |  |
| 713519 | USŁUGI GEOLOGICZNE, OCEANOGRAFICZNE I HYDROLOGICZNE |  |
| 71322000-1 | - USŁUGI INŻYNIERII PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ |  |
| 45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE |  |
| 45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY |  |
| 45112000-5 | ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY |  |
| 45110000-1 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZEŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |  |
| 45310000-3 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |
| 45223200-8 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |
| 45233140-2 | ROBOTY DROGOWE |  |
| 3900000-2 | MEBLE WŁĄCZNIE Z BIUROWYMI, WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA DOMOWE I ŚRODKI CZYSZCZĄCE |  |

IV .Część opisowa przedsięwzięcia pn. ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSTANI KLUBOWEJ AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO W GÓRKACH ZACHODNICH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ I ZATOKI GDAŃSKIEJ

1.1 lokalizacja działki inwestycji : Gdańsk – Górki Zachodnie, ul. Stogi 18

Działki nr 1/45, 1/46, 22/21, 22/22, 22/23, 22/24, 14/21 obr. 0273,

jednostka ewidencyjna: M. Gdańsk 226101_1

fot.2 ogólny widok działki

1. 2 parametry obiektu

Działka lądowa objęta inwestycją zajmuje powierzchnię 8616m² . Działka o nieregularnym wydłużonym kształcie o łącznej długości ok 375m i szerokości od 5.5 do ok 36 metrów.

- Powierzchnia terenu utwardzona ok 3500m2

- powierzchnie biologicznie czynna ok 4840 m2

- powierzchnia zabudowy planowana 511.05m2

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.1 Uwarunkowania planistyczne

w aspekcie uwarunkowania planistycznego realizacja inwestycji wymaga:

- wykonania kompletnego projektu w oparciu o niniejszy program funkcjonalno- użytkowy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- uzgodnienia projektu z podmiotami określonymi przez obowiązujące przepisy

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

2.2 Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu

Przez teren  i  w bezpośredniej bliskości przebiegają sieci i instalacje energetyczne, kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna itp.

Trasy ich przebiegu i ewentualne kolizje z projektowanymi elementami
należy sprawdzić na aktualnych mapach, a w przypadku takiej konieczności
dokonać uzgodnień projektowych z gestorami mediów

Zakres planowanych robót nie zakłada tworzenia nowych lub ingerencji w
istniejące sieci

teren przedmiotowej inwestycji leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wszelkie prace budowlane i dotyczące instalacji i sieci należy projektować i prowadzić przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia wody wysokiej do rzędnej 2.5 m n.p.m. Budynki należy zabezpieczyć przed działaniem wody w warunkach wody wysokiej.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Cele przedmiotu zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich Etap I - dla zwiększenia oferty żeglarskiej w obrębie Wisły Śmiałej Zatoki Gdańskiej. Osiągnięcie założonego celu jest możliwe poprzez zaprojektowanie i wykonanie:

- Dodatkowych, bezpiecznych miejsc postojowych dla jachtów zarówno stacjonujących na stałe jak i odwiedzających przystań gościnnie

- Zapewnienie odpowiedniego standardu postoju i obsługi cumujących jednostek

- Budowę zaplecza lądowego przystani spełniającego  warunki dla obsługi załóg cumujących na przystani jachtów wg wymogów p zaleceń PIANC

- Spełnienie wymogów ochrony środowiska w odniesieniu do instalacji sanitarnych

- zapewnienie  bezpiecznego wejścia, bezpiecznego postoju i utrzymanie standardu postoju

Planowana inwestycja ma na celu podwyższenie standardu usług i ich zapewnienie w zakresie

- zapewnienie dostępności mediów w zakresie zdania śmieci na ląd, zdania ścieków z jachtów, poboru energii elektrycznej na jachty w miejscu cumowania, pobrania wody słodkiej, możliwość wodowania i podnoszenia małych jachtów, możliwość prowadzenia niekomercyjnych prac naprawczych i konserwacyjnych łodzi, zapewnienie dostępności obiektu dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, możliwości organizacji wydarzeń klubowych i kulturalnych.

3.2 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po uprzednim  wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych dla realizacji prac budowlanych:

- prac remontowych istniejących konstrukcji nabrzeży i pomostów  w zakresie niezbędnym do dalszej ich eksploatacji,

- prac budowlanych przy budowie budynków i infrastruktury zaplecza lądowego

- budowy nowych pomostów cumowniczych w postaci pomostów pływających o konstrukcji pełno-betonowej jak drewniano-betonowej.

W projekcie należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w niniejszym opracowaniu i załącznikach koncepcyjnych i uzyskać akceptację zamawiającego na etapie prowadzenia prac projektowych i budowlanych.

3.2.1 Zatwierdzenia dokumentacji

Należy uzyskać  niezbędne  opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, warunki techniczne, mapy, przeprowadzić niezbędne badania podłoża gruntowego i dna przy pracach pogłębiarskich oraz inne dokumenty w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę, łącznie z jego uzyskaniem

3.2.3 Projekt wykonawczy

Wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego powinno być zgodne z zakresem prac opisanych w pkt.4.2.1 PFU , a szczegółowe rozwiązania powinny zostać uzgodnione z inwestorem.

3.2.4  Nadzory

Należy prowadzić nadzory:

- Autorski,

- Inżyniera kontraktu

- Inwestorski

Projekty budowlany (przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę) oraz projekty wykonawcze zatwierdza Zamawiający.

4 Założenia techniczne do projektowania

4.1	Budowa instalacji na terenie inwestycji

- 4.1.1 Roboty instalacyjne

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowego wraz z instalacjami c.o. oraz źródła ciepła dla nowych budynków Akademickiego Klubu Morskiego w miejscowości Gdańsk. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

- Budowa przyłączy wodociągowych Ø 40 oraz Ø 50;

- Budowa przyłączy wodociągowych Ø 20 do punktów poboru wody;

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 i Ø 160;

- Budowa przepompowni ścieków sanitarnych;

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, tłocznej Ø 110;

- Budowa instalacji wewnętrznej zimnej wody;

- Budowa instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej;

- Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej;

- Budowa instalacji centralnego ogrzewania;

- Budowa instalacji źródła ciepła.

- 4.1.2.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2015-12

Specyfika zamówienia uniemożliwia określenie wskaźników powierzchniowo – kubaturowych ustalonych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2015-12.

Roboty budowlane

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budynku AKM oraz pawilonu sanitarnego

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z podłączeniem do istniejącej sieci poprzez studnię łączeniową

- Wykonanie przepompowni ścieków

- Wykonanie przyłączy wodociągowych dla budynku AKM oraz pawilonu sanitarnego

- Wykonanie przyłączy wodociągowych dla punktów poboru wody

- Wykonanie instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla nowego budynku AKM oraz dla pawilonu sanitarnego

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- Wykonanie instalacji źródła ciepła.

- 4.2Przyłącze wodociągowe

W celu zasilenia nowego budynku Akademickiego Klubu Morskiego oraz nowego pawilonu sanitarnego, zlokalizowanych na działkach 1/45 oraz 22/23 w wodę, należy przewidzieć wykonanie głównego przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy Ø50. Włączenie przyłącza przewidzieć do istniejącej sieci znajdującej się na działce nr 22/21, poprzez opaskę do nawiercenia pod ciśnieniem – nawiertkę wodociągową NWZ 110/50. Dla każdego z nowobudowanych budynków należy zaprojektować odgałęzienie przyłącza wody.

Dla budynku Akademickiego Klubu Morskiego należy wykonać zasilenie w wodę przyłączem wodociągowym z rur o średnicy Ø 40 PE, jako odgałęzienie od głównego przyłącza wodociągowego Ø 50 PE. Odgałęzienie przewodu wykonać przy użyciu trójnika redukcyjnego PE oraz zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego.

Budynek pawilonu sanitarnego zasilić w wodę poprzez przyłącze wodociągowe z rur Ø 50 PE. Odgałęzienie przewodu wykonać przy użyciu trójnika równoprzelotowego PE oraz zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego.

W ramach zadania należy także wykonać odgałęzienia poprzez trójniki PE do postumentów zimnej wody (punktów poboru wody).

Przyłącze wodociągowe należy prowadzić wzdłuż jezdni bitumicznej. Przejścia poprzeczne rurociągiem wodociągowym przez drogę asfaltową wykonać w rurze ochronnej stalowej na płozach centrujących. Jeżeli to nie możliwe, przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić pianką poliuretanową.

Przejście instalacji przez posadzkę budynków znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinno być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku np. przez zastosowanie kołnierza uszczelniającego lub łańcucha uszczelniającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) § 234 p.4.

Wszystkie elementy uzbrojenia przyłącza oznakować tabliczkami orientacyjnymi na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach. Tabliczki umieszczać nad terenem, 
w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 m od oznakowanego uzbrojenia (wg PN-86/B-09700). Na wysokości 20 cm nad grzbietem przewodów wodociągowych ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową 
z zamocowaniem jej do zasuwy.

W pobliżu wjazdu na teren Akademickiego Klubu Morskiego, jak najbliżej podłączenia nowego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej, należy zlokalizować studnię betonową wodomierzową. Studnie wykonać z kręgów betonowych klasy min. C35/45, z wbudowanymi stopniami złazowymi lub drabinką zejściową. W studni należy przewidzieć zestaw wodomierzowy dobrany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie sumarycznego przepływu obliczeniowego dla budynku Akademickiego Klubu Morskiego, pawilonu sanitarnego wraz z punktami poboru wody.

- 4.4 Armatura

Armatura powinna pochodzić w miarę możliwości od jednego producenta.

Nawiertka

Stopa oraz obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, służąca do posadowienia na rurze. Kadłub i pokrywa wykonana z żeliwa szarego. Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowym. Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM. Śruby łączące pokrywę z kadłubem jako gwinty nieprzelotowe, zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową. Wszystkie powierzchnie żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne nawiertki pokryte proszkową farbą epoksydową. Trzpień napędzany poprzez kaptur i obudowę do nawiertek z użyciem klucza typu „T”.

Zasuwy

Zabudowa krótka F-4, obudowa i głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN I 563 
z ochroną antykorozyjną za pomocą powłoki z proszków epoksydowych, uszczelnienie pokrywy 
z korpusem za pomocą uszczelki zagłębionej w korpusie. Trzpień ze stali nierdzewnej walcowanej 
z uszczelnieniem min. potrójnym, trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z żeliwa sferoidalnego lub mosiądz z pełnym przelotem nawulkanizowany zewnętrznie 
i wewnętrznie powloką EPDM, stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego. Prowadnice klina wyposażone we wkładki ślizgowe. Pełen przelot przez zasuwę 
o średnicy nominalnej zasuwy.

Koniec przedłużenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy znajdujący się na głębokości ok. 15-25 cm od powierzchni terenu wyprowadzony do skrzynki ulicznej.

- 4.5 Przyłącze wody zimnej do postumentów pomostowych

W ramach inwestycji należy wykonać postumenty zasilająco-oświetleniowe, po jednym dla każdego nowego nabrzeża oraz pomostu pływającego.

Postumenty mają służyć do doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz oświetlenia pomostów przystani jachtowej. Do każdego z postumentów doprowadzić podejście wody zimnej Ø20 PE jako odgałęzienie od głównego przyłącza Ø50 PE, zasilającego cały obiekt, podłączone poprzez trójnik PE 15/40. Podejścia doprowadzić do każdego z postumentów wyposażonych w zawór czerpalny wody.

- 4.6 Punkt poboru wody

Do celów przeciwpożarowych należy wykonać punkt poboru wody na terenie inwestycji. Punkt poboru wody powinien składać się z kosza ssawnego z zaworem zwrotnym DN200 oraz rury ssawnej DN200 PE. Kosz wykonany ze stali galwanizowanej, korpus z żeliwa szarego, umiejscowiony na dnie zatoki. Proponuje się wykonanie murku oporowego wokół kosza, a od strony zatoki ścianę drewnianą, która osłoni kosz przed niepożądanymi elementami pływającymi w zatoce. Punkt poboru należy zlokalizować na skraju brzegu, na działce nr 22/16. Bezpośrednio do kosza ssawnego należy podłączyć rurę DN200 PE, wyprowadzić ją ponad teren, na wysokość 1,0 m oraz zakończyć poprzez redukcję stalową 200/100, trójnikiem żeliwnym równoprzelotowym DN100. Do trójnika, do obu jego końców, podłączyć kolano 90⁰ i zakończyć złączem do węża strażackiego DN100 ze stali nierdzewnej.

- 4.7 Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

W celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynku Akademickiego Klubu Morskiego oraz pawilonu sanitarnego, należy wykonać przyłącze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej do lokalnej przepompowni ścieków, skąd przepompowane zostaną rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 125, znajdującej się na działce 1/13 oraz 22/1.

Dla budynku Akademickiego Klubu Morskiego należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 150 z rur i kształtek PVC. Budynek pawilonu sanitarnego należy zaopatrzyć w przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. DN 200 z rur i kształtek PVC. Ścieki odprowadzić grawitacyjnie do głównego przyłącza kanalizacyjnego i dalej do przepompowni ścieków.

Przejście rurociągu grawitacyjnego pod drogą asfaltową wykonać w rurze ochronnej stalowej na płozach centrujących. Rurociągi należy układać w odwodnionym wykopie, na zagęszczonej podsypce żwirowej o grubości 150 mm. Wymagany stopień zagęszczenia podsypki: 95% ZMP. Na kolektorze grawitacyjnym przewidzieć studnie rewizyjne betonowe DN 1000 zlokalizowane na załamaniach 
oraz w miejscu włączenia dopływów kanalizacyjnych. We wszystkich studniach zastosować włazy żeliwne DN600, kl. D400 oraz stopnie złazowe, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Włączenie dopływu do studni „na kinetę”.

- 4.8 Przepompownia ścieków sanitarnych

W celu włączenia przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci tłocznej biegnącej wzdłuż ulicy Stogi, należy wykonać przepompownie mokrą ścieków sanitarnych, zlokalizowaną w sąsiedztwie budynku klubu. Przepompownia tłoczyć będzie ścieki sanitarne z projektowanego budynku Akademickiego Klubu Morskiego oraz z budynku sanitarnego do istniejącego kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej. Włączenie do istniejącej sieci wykonać przez studnię łączeniową, która należy zlokalizować na kolektorze istniejącym. Ścieki tłoczone będą rurociągiem PE, Ø110, SDR 17, klasy PE 100 o długości ok. 260 m. Studnię przepompowni ścieków wykonać z polimerobetonu lub jako betonową z żelbetową płytą pokrywowa o średnicy DN 2000.

Studnia z powłoką odporną na działanie wód wysoko zasolonych. Miejsca połączeń kręgów od wewnątrz wyrównać zaprawą cementową. Studnię wyposażyć we właz rewizyjny prostokątny 800 x 800 mm klasy obciążenia min. C 250, wykonany ze stali nierdzewnej. Rzędną włazu zrównać z rzędną otaczającego terenu. Studnię wyposażyć w stopnie złazowe pojedyncze lub podwójne o rozstawie zgodnym z normą PN-EN 13101:2005. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych przestrzeń pomiędzy rurociągami wprowadzanymi przez ściany do studni przepompowni a krawędzią otworów uszczelnić przejściami szczelnymi łańcuchowymi.

Studnię przepompowni wyposażyć w dwie pompy zatapialne, normalnie ssące, jednostopniowe, odśrodkowe, przeznaczone do tłoczenia nieoczyszczonych ścieków surowych. Pompy przeznaczone do pracy ciągłej i przerywanej – maksymalna liczba załączeń każdej pompy w ciągu godziny: nie mniej niż 20. Pompy wyposażone w półotwarty wirnik z żeliwa szarego o podwyższonej sprawności, odporne na zatykanie, umożliwiające tłoczenie cieczy zawierających długie włókna i cząstki stałe.

Pompy należy dobrać na min. następujące parametry:

Q=31,4 m3/h,

H=32 m.

Za studnią przepompowni ścieków należy wykonać studnię pomiarową betonową o średnicy DN 1200, którą wyposażyć w zawory zwrotne z rewizją, zasuwy odcinające kołnierzowe, trójnik kołnierzowy, przepływomierz elektromagnetyczny, króciec ze spustowym zaworem kulowym, kominek wentylacyjny, stopnie złazowe oraz właz rewizyjny DN 600.

Przepływomierz elektromagnetyczny zainstalować w studni pomiarowej na odcinku prostym za trójnikiem kołnierzowym. Głowicę przepływomierza zainstalować w rozdzielni sterowniczej przepompowni. Połączenie czujnika pomiarowego z głowicą – przewodem elektrycznym, dedykowanym.

Przewody wentylacyjne

Przewód wentylacyjny wykonać w studni przepompowni oraz w studni pomiarowej. Przewód ten wykonać z rur PVC-U o średnicy Ø110, łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Przewód wentylacyjny wyprowadzić przez płytę nastudzienną i zakończyć kominkiem, wyposażonym we wkład filtracyjny, chroniącym przed rozprzestrzenianiem się odorów.

Przejścia szczelne

Przestrzeń pomiędzy rurociągami wprowadzanymi do studni przepompowni oraz komory zasuw 
a krawędzią otworów uszczelnić przejściami szczelnymi łańcuchowymi.

Zastosować ogniwa przejść łańcuchowych, wykonane z gumy NBR, śruby nierdzewne klasy A2 oraz płytki dociskowe z poliamidu. Montaż przejść łańcuchowych przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, tj. po połączeniu poszczególnych ogniw, nałożeniu łańcucha na rurę i połączeniu obu jego końców, umieścić łańcuch w docelowym miejscu (oś ściany studni). Równomiernie dociągnąć śruby uszczelniając przestrzeń. Maksymalny moment dokręcania śrub łańcucha uszczelniającego – zgodnie 
z wytycznymi producenta.

- 4.9 Armatura

Armatura powinna pochodzić w miarę możliwości od jednego producenta.

Zawór zwrotny kulowy

Zastosować zawory kołnierzowe, PN10, żeliwne GGG-40 (żeliwo sferoidalne), o samoczyszczącej konstrukcji, zabezpieczonej antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz powłoką epoksydową.

Zasuwa odcinająca

Zasuwy wyposażyć w kółka ręczne. Zastosować zasuwy kołnierzowe, żeliwne (żeliwo sferoidalne), z podwójnym uszczelnieniem trzpienia, z gumowym klinem, zabezpieczone antykorozyjnie powłoką epoksydową.

- 4.10 Zagospodarowanie terenu przepompowni

Na terenie przepompowni, przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy zdjąć warstwę gleby grubości ok. 30cm i zgromadzić w hałdy. Teren przepompowni, jak i obszar na odległość do 1,5 m od ogrodzenia pompowni należy wyrównać. W granicach ogrodzenia należy wykonać zabudowę z kostki betonowej wibroprasowaną o grubości 8 cm szarą ze spadkiem w kierunku kratki technologicznej. Konstrukcję nawierzchni przyjęto następująco:

- warstwa ścieralna: 8 cm z kostki betonowej koloru szarego;

- podsypka cementowo - piaskowa: 5 cm;

- podbudowa zasadnicza: 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie.

Łączna rzeczywista grubość zaprojektowanych warstw wynosi 8+5+20=33 cm. Jako obudowę zastosować krawężniki betonowe proste 15x100x30 cm i obrzeża trawnikowe 8x100x30 cm.

Po wykonaniu robót ziemnych powierzchnię poboczy i skarp pokryć warstwą humusu o grubości min. 5 cm i obsiać mieszanką traw niskich. Wydzielony teren przepompowni ogrodzić panelami ogrodzeniowymi wykonanymi z poziomych i pionowych prętów Ø5 mm o trójwymiarowym profilowaniu, ocynkowanych i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym z bramą wjazdową i furtką. Panele osadzić na profilu prostokątnym 60x40x2 mm wbetonowanym w ziemi. Cokół ogrodzenia wykonać z krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm, lub wylać z betonu zwykłego B7,5 o wymiarach 20 x30 cm na fundamencie o wymiarach 20 x 80 cm. Brama i furtka posiadają możliwość założenia kłódki zamykającej.

Na terenie przepompowni przewidzieć lampę sodową lub LED oświetlenia zewnętrznego na słupie stożkowym ocynkowanym wysokość min. 4 m, zasilaną z rozdzielni przepompowni. Oświetlenie przepompowni będzie sterowane poprzez wyłącznik zmierzchowy. Do wyciągania pomp w celu dokonania ich przeglądu lub usunięcia awarii projektuje się gniazdo z żurawikiem słupowym obrotowym montowany bezpośrednio do stropu pompowni. Żurawik wyposażony we wciągarkę samohamowaną i korbę bezpieczeństwa liną kwasoodporną.

Wodę doprowadzić za pomocą przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem tzw. ogrodowym DN 50 zlokalizowanym na terenie przepompowni ścieków.

4.11 Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej

Od nowej przepompowni ścieków wykonać rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej do włączenia 
w nowoprojektowaną studnię łączeniową betonową o średnicy DN 1500. Rurociąg tłoczny wykonać przy użyciu rur oraz kształtek DN 100 PE. Łączna długość rurociągu tłocznego wynosi ok. 266 m.

Rurociąg tłoczny należy budować w oparciu o normę PN-EN 1671 „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej". Rurociąg tłoczny układać w gruncie na średniej głębokości 1,5m mierząc od poziomu terenu do osi rury. Przewody kanalizacji tłocznej należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Zmiany kierunku (załamania) wykonywać przy zastosowaniu kształtek systemowych oraz wykorzystując naturalną elastyczność materiału. Rury łączyć na poziomie terenu. Połączone odcinki układać w wykopie w miarę postępu robót. Przebieg rurociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z metalizowaną ścieżką. Na załamaniach trasy przewodu tłocznego należy wykonać bloki oporowe z betonu B 15.  Włączenie do projektowanej studni łączeniowej wykonać jako szczelne. Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy krawędzią otworu a projektowanym rurociągiem zastosować łańcuch uszczelniający - ŁU-3, 10 ogniw. Montaż przejść łańcuchowych przeprowadzić zgodnie 
z instrukcją producenta. Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wodę- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych".

Przejście kolektora tłocznego pod drogą asfaltową wykonać w rurze ochronnej stalowej na płozach centrujących. Końce rur ochronnych zabezpieczyć pianką poliuretanową i manszetami.

- 4.12 Studnia pomiarowa

Studnie wykonać z kręgów betonowych C35/45 DN1200, jako szczelne i przykryć płytą nastudzienną 
z włazami żeliwnymi DN 600 typu lekkiego (12,5 t) z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć 
w szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji, w rozstawie pionowym 250 mm. Dopuszczalny jest montaż drabinki ze stali nierdzewnej zamiast stopni złazowych. Wyposażenie technologiczne studni pomiarowej stanowi przepływomierz elektromagnetyczny w wersji rozłącznej z głowicą zainstalowana w szafce sterowniczej przepompowni, o średnicy nominalnej równej średnicy przewodu tłocznego oraz zasuwa nożowa odcinająca. Odcinek rurociągu tłocznego pomiędzy przepływomierzem, a zasuwą wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304. Pod przepływomierzem oraz pod zasuwą klinową wykonać podporę z betonu C12/15.

- 4.13 Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Włączenie nowego rurociągu tłocznego Ø110 PE do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzieć na działce nr 1/13 poprzez studnię łączeniową betonową o średnicy DN 1500 do istniejącego kolektora tłocznego Ø125 mm zgodnie z planem sytuacyjnym. Studnię wykonać z kręgów betonowych C35/45, jako szczelne i przykryć płytą nastudzienną z włazem żeliwnym DN 600 typu lekkiego (12,5 t) 
z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane 
w zakładzie prefabrykacji, w rozstawie pionowym 250 mm. Dopuszczalny jest montaż drabinki ze stali nierdzewnej zamiast stopni złazowych.

Studnię łączeniową wyposażyć w trójnik kołnierzowy DN125/125 ze stali nierdzewnej. Przed trójnikiem na projektowanym kolektorze zastosować redukcję żeliwną 125/100. Na rurociągach tłocznych zamontować od strony dopływu zasuwę nożową ze stali nierdzewnej oraz zawór zwrotny kulowy. Na odpływie za trójnikiem zamontować zasuwę nożową ze stali nierdzewnej DN125.

- 4.14 Instalacje wewnętrzne

Zakres prac instalacyjnych związanych z inwestycją obejmuje:

- wykonanie instalacji wody zimnej oraz wody ciepłej użytkowej dla budynków Akademickiego Klubu Morskiego,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynków Akademickiego Klubu Morskiego,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie instalacji źródła ciepła

- 4.15 Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej

- 4.15.1 Budynek Akademickiego Klubu Morskiego

Nowy budynek klubu należy zasilić w wodę zimną przyłączem wykonanym z rur Ø 40 PE. Przejście instalacji przez posadzkę budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinno być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przejścia przyłącza wodociągowego pod ławą fundamentową budynku powinno być wykonane w rurze ochronnej. W celu zasilenia wszystkich przyborów sanitarnych znajdujących się w budynku klubu, wodę należy rozprowadzić pod stropem, 
w bruzdach ściennych i ściankach instalacyjnych. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku klubu akademickiego przewidzieć poprzez pompę ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 300 l.

WĘZĘŁ CIEPŁA z pompą ciepła:

Należy przewidzieć jeden wspólny węzeł ciepła dla dwóch budynków, z pompą ciepła solanka-woda, zbiornikiem buforowym i zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u. Węzeł należy zlokalizować 
w pomieszczeniu technicznym w budynku hangaru z bosmanką.

W celu zaopatrzenia budynku sanitarnego w c.o. i c.w.u. należy wykonać sieć preizolowaną 
w postaci rur preizolowanych podwójnych, jedna na potrzeby tranzytu czynnika grzewczego, a druga c.w.u. Budynek bosmanatu zasilany będzie w c.o. i c.w.u. bezpośrednio z węzła z pompą ciepła.

DOLNE ŹRÓDŁO - PIONOWE WYMIENNIKI GRUNTOWE (sondy pionowe):

Należy wykonać 4 odwierty dla pionowych wymienników gruntowych. Należy zastosować sondy pionowe ze względu na większą stabilność parametrów gruntu dla odwiertów od głębokości 80 do 100 m. Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia należy wykonać kolektor pionowy, wykonanych 
z rur PE DN32.

Odwierty należy rozmieścić na działce w odległościach ok. 10 m od siebie. Pionowe wymienniki należy połączyć rurą PE DN32 na rozdzielacz zlokalizowanym w studni połączeniowej. Rury należy łączyć za pomocą zgrzewania polifuzyjnego lub elektrooporowego. Ze studni połączeniowej należy ułożyć rury dobiegowe PE DN32 do pomieszczenia technicznego w budynku bosmanatu, w którym należy usytuować pompę ciepła.

- 4.15.2 Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania

Przewiduje się montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania w obu budynkach, polegającą na montażu systemu grzewczego przystosowanego do pracy niskotemperaturowej. W obu budynkach wykonać instalację ogrzewania podłogowego z rur PE-RT układanych w „ślimaka”. Rurę należy ułożyć na warstwie styropianu twardego i przykryć wylewką betonową o gr. ok. 60 mm wykończoną terakotą. Instalację rozprowadzenia ciepła do poszczególnych szafek o.p. należy wykonać z rur polipropylenowych (PP) PN20 prowadzonych na stropie pomieszczeń w izolacji ciepłochronnej. Dla budynku hangaru z bosmanką zaprojektowano trzy szafki na kolektory. Dla pawilonu sanitarnego zaprojektowano jedną szafkę na kolektory z rozdzielaczem. Rozdzielacze należy umieścić w szafkach natynkowych i podtynkowych.

POMPY CIEPŁA

Wymagania dotyczące sprężarkowych pomp ciepła solanka-woda, pracujących w układzie monowalentnym, dla których dolnym źródłem ciepła będzie pionowy, gruntowy wymiennik ciepła. Wymaga się zastosowania pompy ciepła posiadającej parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż:

- temperatura zasilania co najmniej 63°C,

- COP nie mniej niż 4,7 dla B0/W35 według PN-EN 14511,

- sprężarka on-off, typu „Scroll”,

- zintegrowany układ włączania dodatkowej grzałki elektrycznej o mocy 9 kW,

- zintegrowany układ automatyki pogodowej,

- wbudowany fabrycznie zawór przełączający między pracą na potrzeby c.o. i podgrzewu c.w.u.,

- wbudowane fabrycznie w urządzenie pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła,

- fabrycznie zamontowane wewnątrz urządzenia, węże tłumiące drgania w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań sprężarki, przez instalację grzewczą.

Moc grzewcza dobranej pompy ciepła wynikać ma z obliczeń zgodnych z PN-EN 12831, projektowanego obciążenia cieplnego budynku.

Zastosowana pompa ciepła powinna posiadać co najmniej 60 miesięczną gwarancję oraz serwis zapewniający reakcję do 48 godzin od zgłoszenia awarii.

Od strony instalacji centralnego ogrzewania układ pompy ciepła zabezpieczyć wg polskich norm przeciwko nadmiernemu wzrostowi ciśnienia i temperatury.

RUROCIĄGI I ELEMENTY PIONOWEGO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO

Należy wykonać odwierty dla pionowych wymienników gruntowych, stanowiące dolne źródło dla pomp ciepła. Pionowe wymienniki ciepła o parametrach funkcjonalnych i technicznych nie gorszych niż:

- głębokość pojedynczego odwiertu od 95 do 100 m p.p.t.,

- odległość pomiędzy osiami odwiertów nie mniejsza niż 10m,

- wymienniki należy wykonać z rur HDPE-100, SDR 11 - PN 1,6 MPa o średnicy DN 40,

- wymiennik powinien być wykonany z jednego odcinka rury – nie dopuszcza się łączenia rur w odwiercie,

- zakończenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowaną głowicą oraz obciążnikiem ułatwiającym wprowadzanie sondy do odwiertu,

- odwierty z sondami wypełnić, począwszy od najniższego punktu odwiertu materiałem o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie mniejszym niż 1,5 W/(m*K).

Obszar pomiędzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakować taśmami ostrzegawczymi.

STUDNIE ROZDZIELACZOWE

Studnia kolektorowa powinna posiadać parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niż:

- studnie wykonane w całości z materiału HDPE,

- konstrukcja odporna na nacisk ziemi,

- wyposażone w stały kolektor wielosekcyjny z HDPE 100,

- szczelne przejście sekcji kolektora przez ściany studni,

- sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrot,

- belka kolektora zasilającego wyposażona w regulację przepływu, na każdej sekcji,

- belka kolektora powrotnego wyposażona w zawory odcinające na każdej sekcji,

- belki kolektorów wyposażone: w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinającymi oraz zawory do napełniania i opróżniania układu.

Ilość sekcji w studni kolektorowej należy dostosować do ilości wykonanych sond pionowych.

RUROCIAGI POZIOME – ROZPROWADZAJACE I DOBIEGOWE

Rury rozprowadzające od sekcji kolektora w studni kolektorowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego należy wykonać z rur HDPE łączonych za pomocą zgrzewania: polifuzyjnego lub elektrooporowego. Rury prowadzić w gruncie na głęboości ok. 1,2 m. Rury dobiegowe od studni kolektorowej do pompy ciepła umieszczonej w budynku wykonać z rur HDPE łączonych za pomocą zgrzewania: polifuzyjnego lub elektrooporowego. Rury prowadzić w gruncie na głębokości 1,2 m.

CZYNNIK OBIEGOWY

Jako czynnik obiegowy dolnego źródła ciepła należy zastosować 30% roztwór glikolu propylenowego lub 28% roztwór etanolu technicznego, z wodą demineralizowaną, z dodatkiem inhibitorów korozji i środków antypieniących.

Należy zastosować mieszankę, która będzie posiadać parametry nie gorsze niż:

- temperatura krystalizacji nie wyższa niż: - 15°C,

- współczynnik przewodzenia ciepła λ nie mniejszy niż: 0,4 W/(m*K),

- gęstość w temperaturze 20°C nie większa niż 1030 kg/m3,

- odczyn pH w zakresie od 7 do 8.

- 4.15.3 Budynek pawilonu sanitarnego

Budynek pawilonu sanitarnego należy zasilić w wodę zimną projektowanym przyłączem wykonanym 
z rur PE Ø50. Przejście instalacji przez posadzkę budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinno być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przejścia przyłącza wodociągowego pod ławą fundamentową budynku powinno być wykonane w rurze ochronnej. W celu zasilenia wszystkich przyborów sanitarnych znajdujących się w budynku klubu, wodę rozprowadzić pod stropem, w bruzdach ściennych i ściankach instalacyjnych.

Budynek sanitarny należy zasilić w ciepłą wodę z pojemnościowego dwupłaszczowego podgrzewacza, zlokalizowanego w budynku hangaru z bosmanką. Ciepła woda rurą preizolowaną przesyłana będzie do instalacji wody w budynku. Na rozdzielaczu instalacji wody ciepłej na każdym obiegu należy zamontować wodomierz.

Opomiarowanie zimnej wody dla całego terenu przewidzieć w studni wodomierzowej zlokalizowanej przy wjeździe na teren posesji Akademickiego Klubu Morskiego.

Przewody wodociągowe wody zimnej oraz ciepłej wykonać z wielowarstwowych rur 
i kształtek PEX z polietylenu sieciowanego. Przewody łączyć poprzez skręcanie ze sobą dwóch części złączki przy jednoczesnym zaciskaniu nakrętką tulejki na rurze i rury na końcówce uzbrojonej w dwie uszczelki gumowe typu o-ring. Zamiennie dopuszcza się łączenie przewodów i kształtek poprzez zaciskanie. Przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

Przybory sanitarne i armatura

Na odgałęzieniach od poziomych przewodów rozdzielczych, obsługujących poszczególne grupy przyborów lub urządzeń i pod każdym pionem należy zamontować zawory odcinające, kulowe umożliwiające odcięcie poszczególnych odcinków instalacji oraz grupy odbiorników. Na podłączeniach wszystkich baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, przed miskami ustępowymi oraz pisuarami zainstalować należy kurki grzybkowe  1/2", PN10.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny 
z oznaczeniem kierunku na armaturze. W suficie oraz ściankach instalacyjnych należy przewidzieć otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do armatury. Armaturę czerpalną należy przyjąć jako stojącą dla umywalek i zlewów, dla natrysków armaturę czerpalną należy wykonać jako ścienną

- 4.16 Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami) „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” mówi:

„§ 234.1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.”

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody o odporności ogniowej EI lub REI należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych przeciwpożarowo opaskami ogniochronnymi CP648  - rurociągi palne i niepalne,  montowanymi wg wytycznych producenta.

W celu zabezpieczenia przejść przez ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu przed przenikaniem gazu zastosować łańcuchy i kołnierze uszczelniające.

Przy samym brzegu, tuż przy morzu należy przewidzieć zestaw pompowy zainstalowany 
w specjalną obudowę. Dobrana pompa ma pobierać potrzebną wodę z naturalnego zbiornika, a jej wymagana wydajność nie może być mniejsza niż 10 dm3/s. Zestaw pompowy ma służyć w sytuacjach awaryjnych przeciwpożarowych.

- 4.17 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla budynków Akademickiego Klubu Morskiego należy wykonać instalację kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych kanalizacyjnych PVC. Główne odpływy kanalizacyjne z pionów oraz wpustów posadzkowych wykonać pod posadzką pomieszczeń budynków na podsypce piaskowej gr. 15cm ze spadkiem 1,5-2%. Piony kanalizacyjne wyprowadzić 1,0 m ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi PVC ø110/160 mm. Piony kanalizacyjne obudować. W obudowach wykonać otwory rewizyjne i kratki wentylacyjne dla zaworów napowietrzających. Rewizje (czyszczaki) należy montować:

- u podstawy każdego pionu,

- na podejściach pod przybory dłuższych niż 3 m.

Podejścia do przyborów sanitarnych projektuje się prowadzić:

-  po ścianach w bruzdach ściennych,

- w przestrzeni ścianek instalacyjnych,

- w posadzce.

Minimalny spadek dla podejść pod przybory powinien wynosić 2%. W przypadku konieczności zabetonowania podejścia kanalizacyjnego w podłodze należy cały odcinek zabetonowywany zabezpieczyć taśmą lub wężem izolacyjnym z materiału miękkiego (np. pianka PE). Podejścia dopuszcza się wykonać z rur PP. Każdy przybór należy wyposażyć w syfon. Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur z zastosowaniem systemowych obejm danego producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Przy zmianie średnicy należy stosować wyłącznie zwężki niesymetryczne. Syfony do umywalki dla NPS w wykonaniu specjalnym tj. należy stosować syfony podtynkowe umieszczane w ścianie w bruździe ściennej lub na specjalnym stelażu podtynkowym. Przejścia instalacji kanalizacyjnej pod ławami fundamentowymi, przez ściany i stropy konstrukcyjne należy prowadzić w stalowych rurach osłonowych. W rurach osłonowych nie powinny się znajdować łączenia przewodów.

4.17 	Źródła energii odnawialnej

Zastosować w systemie energii odnawialnej pompę ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa montowane na dachach budowli lądowych. Pompa ciepła (ziemna) w bezpośrednim sąsiedztwie budynku klubowego. Przy projektowaniu systemu należy osiągnąć zbilansowanie poboru energii elektrycznej z  zapotrzebowaniem. Energii odnawialna przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody i oświetlenia.

5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5.1  Kryteria projektowe.

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona stosownie do:

- Ustawy Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami;

- Ustawy Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2000r.- Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska;

- UCHWAŁA NR XXXIX/1327/05RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie – rejon ujścia Wisły Śmiałej część północna w mieście Gdańsku

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998r

- Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, Poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

- Wytycznych PIANC w zakresie dotyczącym portów jachtowych

- Wymogów dotyczących poruszania się po terenie przystani osób niepełnosprawnych.

- Innych rozporządzeń stosownych do przedmiotu zamówienia

5.2  Wymagania podstawowe

5.3 Zakres projektu

Niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Dokumentacja winna zawierać:

- - Projekt budowlany

- - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia

- - Projekt wykonawczy

- - Projekty technologiczne, montażowe i technologiczno - warsztatowe

5.4  Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót.

a)  Wszystkie roboty należny wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,

b) Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom polskich przepisów a Wykonawca obowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów:

-certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

-deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą,

-atestu higienicznego PZH, rekomendację lub aprobatę techniczną ITB gwarantujących bezpieczne, trwałe i bezawaryjne użytkowanie

W szczególności w/w wymagania dotyczą:

- Materiałów budowlanych i izolacyjnych użytych do budowli lądowych, materiałów drewnianych użytych do wykonania budowli lądowych i pomostów cumowniczych

- Betonowych, prefabrykowanych elementów konstrukcji pomostów pływających oraz Y-bomów (w szczególności odnośnie jakości, wytrzymałości, klasy ekspozycji  i mrozoodporności betonu)

- Elementów łączących i kotwiących poszczególne pomosty w jednolitą całość użytkową,

- Materiałów na ścianki szczelnej,

- Materiałów i osprzętu elektrycznego,

- Materiałów, urządzeń i osprzętu do instalacji wodnych i sanitarnych

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano –montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto muszą być lub posiadać:

-oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm ( PN-EN) , z europejską aprobatą techniczną ( EAT ) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

- na wykazach wyrobów określonych przez Komisję Europejską, mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

- wystawione przez producenta deklaracje zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami(dla których producent dokonał odpowiedniej procedury oceniającej)

-oznakowanie znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,

- na liście wyrobów przeznaczonych do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

d) Dla materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów, a w szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.

e) Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należny stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów, normy zużycia należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów

f)  Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy, nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych

g)  Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy

h) Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

i) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie,

j) Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki,

k) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy,

l)Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub możne być logicznie wywnioskowane z umowy,

m) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie,

n) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz,

o) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich,

p) Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia,

q) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg Wykonawca

powinien zabezpieczyć i powetować zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód,

r) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych oraz innych.

s) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełna odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania,

t) Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzenia działalności.

u) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych,

w)  Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach Zamawiającemu,

5.5 Sposób prowadzenia robót:

  - Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego,

  - Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt,

  - Roboty rozbiórkowe i ziemne zostaną wykonane z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego,

  - Przy prowadzeniu robót na wodzie i pod wodą Wykonawca zapewnia urządzenia i sprzęt do pracy na wodzie i pod wodą posiadający odpowiednie, wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz obsługę tych urządzeń i sprzętu w odpowiedniej ilości, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

  - W celu prowadzenia robót na wodzie i pod wodą Wykonawca musi dokonać wymaganych zgłoszeń i uzyskać wymagane zgody właściwych Urzędów i instytucji

  - roboty w sąsiedztwie drzew należy prowadzić ręcznie

5.6 Warunki odbioru

5.7 W zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlanej i wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami, jej sprawdzeniu, zaakceptowaniu w formie pisemnej i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

5.9  W zakresie robót budowlanych:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia dokonane będą następujące odbiory:

5.9.1 odbiór częściowy:

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, z niezbędną dokumentacją

laboratoryjna i pomiarową

-zakończonych elementów robót na podstawie protokołów odbioru

- 5.9.2 odbiór końcowy:

-Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie na adres zamawiającego

-Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- Czynności odbiorowe trwać będą 14 dni.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia,może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, to Zamawiający może odpowiednio  ograniczyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać dokonania przedmiotu odbioru p oraz drugi.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, -Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych,

-Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi,

-Zamawiający możne podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem-aż do czasu usunięcia tych wad

5.10  Rodzaje odbiorów:

a)	odbiór robót zanikających,

b)	odbiór końcowy,

c)	przegląd gwarancyjny,

d)	przegląd po okresie gwarancyjnym –raz do roku,

e)	przegląd pogwarancyjny po 36 miesiącach.

5.11 Próby i odbiory kontrolowane

W ramach prób i odbiorów kontrolowane będą:

a. Podbudowa w zakresie:

-zagęszczenia poszczególnych warstw podbudowy;

-uziarnienie, ścieralność, nasiąkliwość kruszywa

-zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie

-odporność kruszywa na działanie mrozu

Próbki do badania powinny być pobrane losowo przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem.

Grubość warstwy mierzona po jej zagęszczeniu w co najmniej 2 losowo wybranych punktach; dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ±10%

b. spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją z tolerancją do ±0,5%

c. rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacja projektową, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczać 1cm

d. pomiary nośności nawierzchni wykonać płytą o średnicy 30cm zgodnie z normą PN-64/8931-02/237. Wymaga się aby wtórny moduł odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100MPa. Zagęszczenie nawierzchni można uznać za prawidłowe wtedy gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego mierzony za pomocą płyty jest nie większy od 2,2

e. próbki betonu użytego do budowy konstrukcji,

f. jakość posadowienia (wbicia) elementów ścianki szczelnej- zgodnie z Normą,

g. próbne obciążenia pali fundamentowych budynku

h. rzędne dna akwenu po wykonaniu prac podczyszczeniowych.